УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Аннинское городское поселение от 10.03.2023 № 202 (приложение 1)

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;

пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

1.3. Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО Аннинское городское поселение.

2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

2.1.1. эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;

2.1.2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

2.1.3. возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;

2.1.4. проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;

2.1.5. установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

2.1.6. наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

2.1.7. очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;

2.1.8. проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

2.1.9. немедленное уведомление администрации МО Аннинское городское поселение по телефону 8-981-735-90-86, единой дежурной диспетчерской службы Ломоносовского муниципального района по телефону 8-812-423-06-29 и подразделений пожарной охраны по телефону 112, 101 о невозможности использования источники наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Администрация МО Аннинское городское поселение, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО Аннинское городское поселение и организаций, их количество, ёмкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения возлагается на администрацию МО Аннинское городское поселение.

2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация МО Аннинское городское поселение, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО Аннинское городское поселение организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения администрация МО Аннинское городское поселение, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется не менее двух раз в год комиссионно представителями администрации МО Аннинское городское поселение, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.4. Администрация МО Аннинское городское поселение, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделение Государственной противопожарной службы, в установленном порядке сообщает в администрацию МО Аннинское городское поселение, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно­-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1. руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

3.6.2. руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

3.6.3. руководитель организации не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

3.6.4. не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

3.6.5. правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;

3.6.6. органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.6.7. к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.6.8. конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;

3.6.9. конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;

3.6.10. конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при навертывании КП;

3.6.11. резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;

3.6.12. квадрат штанги для соединения гидранта с ключом КП (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) более/менее 22х22 мм.

3.7. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.8. Испытание ИНППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен незамедлительно, но не более одного месяца с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделения Государственной противопожарной службы. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация МО Аннинское городское поселение, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано подразделение Государственной противопожарной службы. Администрация МО Аннинское городское поселение, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять подразделения Государственной противопожарной службы об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

 4.4. По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделение Государственной противопожарной службы привлекается на проверку их состояния.

 4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией МО Аннинское городское поселение, абонентами, организациями, подразделением Государственной противопожарной службы в сфере содержания и эксплуатации ИНППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения силами подразделений пожарной охраны и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, администрация МО Аннинское городское поселение, абонент или организация разрабатывает план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.

5.3. Подразделения Государственной противопожарной службы осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения – в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение 2
к постановлению администрации МО Аннинское городское поселение от 10.03.2023 № 202

**ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов на территории МО Аннинское городское поселение, предназначенных для целей наружного пожаротушения**

| № п/п | Адрес источника НППВ | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен источник НППВ | Вид источника НППВ(ПГ, ПВ, ЕВ) | Сведения о собственнике (балансодержателе) источника НППВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 2а |  | ПГ | Мелиева Ирина Ильясовна |
| 2 | п. Аннино, Весенняя ул., д. 10 |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 3 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14 (территория бассейна) |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 4 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14 (территория бассейна) |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 5 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14 (территория бассейна) |  | ПГ | АО «ИЭК» |
| 6 | п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 4а |  | ПГ | АО «ИЭК» |
| 7 | п. Аннино, Весенняя ул., д. 12 |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 8 | п. Аннино, Весенняя ул., д. 1 |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 9 | п. Аннино, Весенняя ул., д. 1 |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 10 | п. Аннино, Весенняя ул., д. 1 |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 11 | п. Аннино, Весенняя ул., д. 1 |  | ПГ | МО Аннинское городское поселение |
| 12 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14а |  | ПГ | ЖК «Шоколад» |
| 13 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14а |  | ПГ | ЖК «Шоколад» |
| 14 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14а |  | ПГ | ЖК «Шоколад» |
| 15 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 3 |  | ПГ | не установлено |
| 16 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 3 |  | ПГ | не установлено |
| 17 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 3 |  | ПГ | не установлено |
| 18 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 3 |  | ПГ | не установлено |
| 19 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 5 |  | ПГ | не установлено |
| 20 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 5 |  | ПГ | не установлено |
| 21 | д. Кутузи, Уланская ул., д. 5 |  | ПГ | не установлено |
| 22 | д. Лесопитомник, д. 3 (Глуховский тракт) |  | ПГ | не установлено |
| 23 | д. Лесопитомник, д. 7 (Глуховский тракт) |  | ПГ | не установлено |
| 24 | д. Лесопитомник, д. 10 |  | ПГ | не установлено |
| 25 | гп. Новоселье, д. 7 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 26 | гп. Новоселье, Заречная ул., д. 76 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 27 | гп. Новоселье, Невская ул., д. 11 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 28 | гп. Новоселье, Невская ул., д. 5/7 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 29 | гп. Новоселье, Невская ул., д. 5/7 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 30 | гп. Новоселье, Невская ул., д. 7/4 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 31 | гп. Новоселье, Набережная реки Кикенки, д. 9 (Детский сад № 10) |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 32 | гп. Новоселье, Центральная ул., д. 1 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 33 | гп. Новоселье, Центральная ул., д. 3, корп. 1 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 34 | гп. Новоселье, Центральная ул., д. 5 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 35 | гп. Новоселье, Центральная ул., д. 5 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 36 | гп. Новоселье, Центральная ул., д. 7 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 37 | гп. Новоселье, Центральная ул., д. 11 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 38 | гп. Новоселье,Центральная ул., д. 154 |  | ПГ | ООО «Лемэк» |
| 39 | д. Алакюля, Дачный пер. |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 40 | д. Алакюля, Песочная ул., д. 7 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 41 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14а |  | ПВ | ЖК «Шоколад» |
| 42 | п. Аннино, Садовая ул., д. 14а |  | ПВ | ЖК «Шоколад» |
| 43 | д. Большие Томики, Никольская ул., д. 5 (территория промзоны) |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 44 | д. Большие Томики, Никольская ул., д. 5 (территория промзоны) |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 45 | д. Иннолово, Заречная ул., д. 1  |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 46 | д. Иннолово, Октябрьская ул., д. 9а  |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 47 | д. Иннолово, Заречная ул., д. 11 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 48 | д. Капорское59.748207, 29.970499 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 49 | д. Кемпелево, д. 12 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 50 | д. Пески, Южная ул., д. 204 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 51 | д. Куттузи, Взлетная ул. |  | ПВ СК | МО Аннинское городское поселение |
| 52 | д. Лесопитомник |  | ПВ | Не установлено |
| 53 | д. Пески, д. 2 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 54 | п. Аннино, Аэродромная ул., уч. 11 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 55 | д. Пески, Веселая ул., д. 46 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 56 | п. Аннино, Веселый пер. |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 57 | д. Пески, Лесная ул., напротив д. 6 по Речной ул. |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 58 | д. Пески, Лунная ул., д. 9 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 59 | д. Пески, ул. Мира, д. 1 |  | ПВ СК | МО Аннинское городское поселение |
| 60 | д. Пигелево, д. 353а |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 61 | д. Пигелево, д. 386 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 62 | д. Рюмки, д.15а |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 63 | д. Рюмки, д. 4а |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 64 | д. Рюмки, д. 25а |  | ПВ СК | МО Аннинское городское поселение |
| 65 | д. Тиммолово, Нагорная ул., д. 4 |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |
| 66 | Д. Пески, Малая ул., возле д. 9 по Полевому пер. |  | ПВ | МО Аннинское городское поселение |